## Tool
Maximum heat output from heat pump | [6 empty] | 7 | kW
DT Target | [6 empty] | 5 | K
[7 empty] | 0.33735 | L/s
[7 empty] | 20.241 | L/m
Flow rate | [6 empty] | 1.2145 | m3/h
|  |  |  | Qp | (bar) |  | Pressure loss
Make and model | Body | Thread | Glycol | m3/hr | pressure qp | Kv | Bar | M head
Sharky 775 | DN20 |  | No | 1.5 | 0.075 | 5.4772 | 0.049164 | 0.50147
Sharky 775 | DN20 |  | No | 2.5 | 0.1 | 7.9057 | 0.023599 | 0.2407
Sharky 775 | DN25 |  | No | 6 | 0.128 | 16.7705 | 0.0052441 | 0.05349
Kamstrup 302 | DN15 |  |  | 1.5 |  | 4.89 | 0.06168 | 0.62914
Kamstrup 302 | DN20 |  |  | 2.5 |  | 8.15 | 0.022205 | 0.22649
Kamstrup 402 |  |  |  | 2.5 |  | 13.5 | 0.0080928 | 0.082546
Kamstrup 403 | DN15 | G1 1/4" | No | 0.6 | 0.03 | 3.4641 | 0.12291 | 1.2537
Kamstrup 403 | DN20 | G1 1/4" | No | 1.5 | 0.09 | 5 | 0.058996 | 0.60176
Kamstrup 403 | DN20 | G1 | No | 2.5 | 0.09 | 8.3333 | 0.021239 | 0.21663
Kamstrup 403 | DN25 | G1 1/4" | No | 3.5 | 0.07 | 13.2288 | 0.008428 | 0.085966
Kamstrup 403 | DN25 |  | No | 6 | 0.06 | 24.4949 | 0.0024582 | 0.025073
Kamstrup 402 |  |  |  | 1.5 |  | 3 | 0.16388 | 1.6716
Sontex Superstatic 789 | DN15 |  | Yes | 1.5 | 0.2 | 3.3541 | 0.1311 | 1.3372
Sontex Superstatic 789 | DN20 | G1 | Yes | 2.5 | 0.2 | 5.5902 | 0.047197 | 0.48141
Sontex Superstatic 749 | DN15 |  | Yes | 0.6 | 0.19 | 1.3765 | 0.77842 | 7.9399
Sontex Superstatic 749 | DN20 |  | Yes | 1.5 | 0.2 | 3.3541 | 0.1311 | 1.3372
Sontex Superstatic 749 | DN20 | G1 | Yes | 2.5 | 0.19 | 5.7354 | 0.044837 | 0.45734
Sontex Superstatic 440 | DN15 |  | Yes | 1.5 | 0.25 | 3 | 0.16388 | 1.6716
Sontex Superstatic 440 | DN20 |  | Yes | 2.5 | 0.25 | 5 | 0.058996 | 0.60176
Sontex Superstatic 440 | DN25 |  | Yes | 3.5 | 0.16 | 8.75 | 0.019264 | 0.19649
Sontex Superstatic 440 | DN25 |  | Yes | 6 | 0.16 | 15 | 0.0065551 | 0.066862
Sontex Supercal 5 | DN25 |  | Yes | 2.5 | 0.25 | 5 | 0.058996 | 0.60176
Sontex Supercal 5 | DN25 | G1 1/4" | Yes | 3.5 | 0.16 | 8.75 | 0.019264 | 0.19649
Sontex Supercal 5 | DN25 |  | Yes | 6 | 0.16 | 15 | 0.0065551 | 0.066862
Sontex Supercal 5 | DN25 |  | Yes | 10 | 0.25 | 20 | 0.0036873 | 0.03761
Qalcosonic E4 (plastic) | DN20 | G1" |  | 2.5 | 0.1 | 7.9057 | 0.023599 | 0.2407
Qalcosonic E4 (plastic) | DN25 | G1 1/4" |  | 3.5 | 0.06 | 14.2887 | 0.007224 | 0.073685
Qalcosonic E4 (plastic) | DN32 | G1 1/2" |  | 6 | 0.06 | 24.4949 | 0.0024582 | 0.025073
Qalcosonic E3 (brass) | DN20 | G1" |  | 2.5 | 0.198 | 5.6183 | 0.046725 | 0.4766
Qalcosonic E4 (brass) | DN25 | G1 1/4" |  | 3.5 | 0.09 | 11.6667 | 0.010836 | 0.11053
Qalcosonic E4 (brass) | DN32 | G1 1/2" |  | 6 | 0.1 | 18.9737 | 0.004097 | 0.041789
Sika VVX20 2-40 lit/min |  |  |  | 2.4 |  | 4.62 | 0.0691 | 0.70482
Sika VVX20 5-80 lit/min |  |  |  | 4.8 |  | 9.6 | 0.016004 | 0.16324
1m of straight 22mm copper pipe |  |  |  | 2 | 0.017 | 16.4 | 0.0054837 | 0.055934
1m of straight 28mm copper pipe |  |  |  | 2 | 0.017 | 30.7 | 0.0015649 | 0.015962
1m of straight 35mm copper pipe |  |  |  | 2 | 0.017 | 52 | 0.00054545 | 0.0055636
22mm copper elbow | [7 empty] | 0.044747
28mm copper elbow | [7 empty] | 0.015962
35mm copper elbow | [7 empty] | 0.0077891

## Original
Sharky 775 1.5 m3/hr, DN20, Kv = 5.48
Flow rate | m3/hr | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5
| Lit/min | 25 | 20.8333 | 16.6667 | 12.5 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.074924 | 0.052031 | 0.0333 | 0.018731 | 0.0083249
| M head | 0.76423 | 0.53071 | 0.33966 | 0.19106 | 0.084914
Sharky 775 2.5 m3/hr, DN20, Kv = 7.91
Flow rate | m3/hr | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.099891 | 0.06393 | 0.035961 | 0.015983 | 0.0039956
| M head | 1.0189 | 0.65209 | 0.3668 | 0.16302 | 0.040756
Kamstrup 302 1.5 m3/hr, DN15, Kv = 4.89
Flow rate | m3/hr | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5
| Lit/min | 25 | 20.8333 | 16.6667 | 12.5 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.094095 | 0.065343 | 0.04182 | 0.023524 | 0.010455
| M head | 0.95977 | 0.6665 | 0.42656 | 0.23994 | 0.10664
Kamstrup 302 2.5 m3/hr, DN20, Kv = 8.15
Flow rate | m3/hr | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.094095 | 0.060221 | 0.033874 | 0.015055 | 0.0037638
| M head | 0.95977 | 0.61425 | 0.34552 | 0.15356 | 0.038391
Kamstrup 402 1.5 m3/hr, Kv = 3
Flow rate | m3/hr | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5
| Lit/min | 25 | 20.8333 | 16.6667 | 12.5 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.25 | 0.17361 | 0.11111 | 0.0625 | 0.027778
| M head | 2.55 | 1.7708 | 1.1333 | 0.6375 | 0.28333
Kamstrup 402 2.5 m3/hr, Kv = 13.5
Flow rate | m3/hr | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.034294 | 0.021948 | 0.012346 | 0.005487 | 0.0013717
| M head | 0.34979 | 0.22387 | 0.12593 | 0.055967 | 0.013992
Sontex Superstatic 789 2.5 m3/hr, DN20, Kv = 5.6
Flow rate | m3/hr | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.1993 | 0.12755 | 0.071747 | 0.031888 | 0.0079719
| M head | 2.0328 | 1.301 | 0.73182 | 0.32526 | 0.081314
Sontex Superstatic 440 1.5 m3/hr, DN20, Kv = 5
Flow rate | m3/hr | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5
| Lit/min | 25 | 20.8333 | 16.6667 | 12.5 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.09 | 0.0625 | 0.04 | 0.0225 | 0.01
| M head | 0.918 | 0.6375 | 0.408 | 0.2295 | 0.102
Sontex Superstatic 440 2.5 m3/hr, DN20, Kv = 5
Flow rate | m3/hr | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01
| M head | 2.55 | 1.632 | 0.918 | 0.408 | 0.102
Sontex Superstatic 440 3.5 m3/hr, DN25, Kv = 8.75
Flow rate | m3/hr | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 58.3333 | 41.6667 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.16 | 0.081633 | 0.029388 | 0.013061 | 0.0032653
| M head | 1.632 | 0.83265 | 0.29976 | 0.13322 | 0.033306
Qalcosonic E3 1.5 m3/hr, DN20, Kv = 6.23
Flow rate | m3/hr | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5
| Lit/min | 25 | 20.8333 | 16.6667 | 12.5 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.05797 | 0.040257 | 0.025765 | 0.014493 | 0.0064412
| M head | 0.5913 | 0.41062 | 0.2628 | 0.14782 | 0.0657
Qalcosonic E3 2.5 m3/hr, DN20, Kv = 8.15
Flow rate | m3/hr | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.094095 | 0.060221 | 0.033874 | 0.015055 | 0.0037638
| M head | 0.95977 | 0.61425 | 0.34552 | 0.15356 | 0.038391
Qalcosonic E3 3.5 m3/hr, DN25, Kv = 17.5
Flow rate | m3/hr | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5
| Lit/min | 58.3333 | 41.6667 | 25 | 16.6667 | 8.3333
Pressure required | Bar | 0.04 | 0.020408 | 0.0073469 | 0.0032653 | 0.00081633
| M head | 0.408 | 0.20816 | 0.074939 | 0.033306 | 0.0083265
Sika VVX20 2-40 lit/min, Kv = 4.62
Flow rate | m3/hr | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3
| Lit/min | 40 | 30 | 20 | 10 | 5
Pressure required | Bar | 0.26986 | 0.1518 | 0.067465 | 0.016866 | 0.0042166
| M head | 2.7526 | 1.5483 | 0.68814 | 0.17204 | 0.043009
Sika VVX20 5-80 lit/min, Kv = 9.6
Flow rate | m3/hr | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0.6
| Lit/min | 80 | 60 | 40 | 20 | 10
Pressure required | Bar | 0.25 | 0.14062 | 0.0625 | 0.015625 | 0.0039062
| M head | 2.55 | 1.4344 | 0.6375 | 0.15937 | 0.039844
Pressure causing energy waste and/or limiting flowrate
For many systems, pressure a bit too high / not ideal
Reasonable
Good low pressure for most systems
Note – this is only our opinion. Circumstance will affect requirements.